北京友谊医院平谷区医院

新病房楼二层高端CT机房改造要求

一、资质要求

须在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任有生产或供应能力的本国供应商包括法人其他组织自然人施工单位主要产品防辐射材料防辐射门等须具有卫生行政主管部门颁发的放射防护器材检测报告。

二、项目概述

该项目为北京市平谷区医院CT机房射线防护改造项目针对本项目做屏蔽防护施工及装修改造确保设备正常使用。总体概况：改造包括机房六面防护、一个电动门、一个平开门、一块铅玻璃、相关防护警示灯以及操作间和设备间的改造。

三、相关标准依据

中华人民共和国职业病防治法  射线装置分类办法  建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范GBZT1812006高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法GB1219090中华人民共和国建筑法  建筑装饰装修工程质量验收规范  GB502102001建筑施工安全监测标准 JGJ5999医院及医疗设置建筑与设计指导99697建筑工程施工技术管理规程  DBJ01802003技术标准

四、机房屏蔽

- 墙面铅防护	18mm大芯板+3.5mmpb铅板  	111.8平米

- 顶面铅防护	18mm大芯板+3.5mmpb铅板   40x40x2.0方钢 龙骨	42.5平米

3	地面铅防护	3.5mmpb铅板	  42.5平米

4	手动平开门	3.5mmpb铅板喷塑饰面		1樘

5	电动铅门	德国进口电机+控制器  安全光线+3.5mmpb喷塑饰面	1樘

6	子母门	    3.5mmpb喷塑双开门	1樘

7	观察玻璃	18mm铅当量≥3.5mmpb铅玻璃	1块

8	铅防护套	20厚304不锈钢，内称3.5mmpb铅板	  16米

9	墙面装饰	3mm上海吉祥铝塑板（熟料）	111.8平米

10	顶面装饰	600x600纯白铝扣板	42.5平米

11	地面装饰	高强度自流平、高档PVC地胶	42.5平米

12	照明灯	    600x600平板节能灯	12套

13	机座浇筑	C25混泥土浇筑	1项

14	电缆沟	    300x150地沟+活动盖板	16米

15	设备间隔断	40x80 2.0厚方钢焊接	30平米

16	塑钢门	    1200x2100烤漆木门+门套	1樘

17	隔断装饰	石膏板封面 刮大白	60平米

18	电气件	    16A五孔插座+房间线路	1项

19	门灯机联锁	LED灯+行程开关	1项