柴油发电机组预防性保养负载试验招标

参数及要求

柴油发电机组设备技术参数：

| 机组型号 | BF-V700 | 机组功率 | 505KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组品牌 | BAIFA | 机组数量 | 1台 |
| 发动机型号 | TWD1643GE | 发电机型号 | MeccAlte/40-2L |
| 控制系统品牌 | COMAP自动化控制屏 | 控制系统型号规格 | COMAP |

预防性保养项目：

| 序号 | 名称 | 型号及描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤清器 | 原厂配件 | 1个 |
| 2 | 机油滤清器 | 原厂配件 | 2个 |
| 3 | 柴油滤清器 | 原厂配件 | 1个 |
| 4 | 油水分离器芯 | 原厂配件 | 1个 |
| 5 | 机油旁滤 | 原厂配件 | 1个 |
| 6 | 水滤 | 原厂配件 | 1个 |
| 7 | 高品质防冻液 | BLUESTAR （含远置水箱防冻液） | 85桶 |
| 8 | 高品质润滑油 | Mobil （15W/40，CH级） | 3桶 |
| 9 | 密封式启动蓄电池 | 200AH/12V 高品质阀控密封式铅酸 启动蓄电池 | 2只 |
| 10 | 分水阀 | 原厂配件 | 1个 |

预防性负载试验要求：

| 试验项目 | 试验时长 | 试验内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常用功率值试验、满载试验、阶段加载、过载试验、突加突减等试验项目 | 满足4小时/次，每年两次。 | 0－25％－50％－75％－100％－110％－100％－75％－50％－25％－0，测试三相电压、三相电流、有功功率、频率、突加突减等基本试验参数测试。 | 计算机软件控制，试验结束后，生成曲线及参数报表，打印输出。 |