新病房楼手术室风冷模块机组的技术要求

一．机组技术参数要求：

1.单台制冷量132KW制冷输入功率40KW；

2.制热量140KW制热输入功率42KW；

3. IPLV不低于3.68，此设备要求在环境温度15℃时保证制冷，出水温度达到5℃ 。

4.采购4台风冷模块机组，在原有基础上安装

5.电缆和主管路原则上利旧。

为了便于投标，参与竞标厂家可以到现场勘查。联系电话：刘工 89991290

- 安装状况

此设备在新病房楼4层阳台，中标方负责把原有旧设备搬运到院方指定位置。新设备由中标方负责吊装等工作。管路改造和设备基础由中标方根据自己设备尺寸与院方协商设计安装。

- 售后服务

设备要求为一线知名品牌。设备安装验收后计算质保期，在2年质保期内，中标厂家对于设备故障，4小时内到现场负责维修处理。

四. 工期要求：

自开工日期起30天，由于中标单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由中标单位承担。

五. 结账要求：

自验收之日起 两年内付清尾款。

后勤保障处

2022年8月1日