医用气体工程、信息化通讯呼叫系统参数

## 1、输氧管网

## 1.2中心供氧系统管道选材

中心供氧系统管道选用脱脂无缝紫铜管，材质符合《医用气体工程技术规范》要求，管道系统的耐压实验压力为管道各段最高工作压力的 1.25 倍。

### 1.3中心供氧管道连接

- 不锈钢管和紫铜管道与阀门、设备、终端连接采用 YC 系列球

- 不锈钢管和紫铜管道三通、弯头处采用不锈钢管和紫铜管件连接

- 不锈钢管道采用氩弧焊焊接，紫铜管道采用银基钎焊。

### 1.4中心供氧系统管道规格选定及敷设

    - 中心供氧系统管道规格选定及敷设

1）、病区管道均选用：普通病区采用ф28*2紫铜管，生命支持区域采用ф25*1.5主（竖）管敷设在大楼管道井内；

2.走廊水平管道：病区分管选用ф14×1紫铜管，分管道在病区走廊吊顶以上敷设。

3、供氧系统进病房支管选用：ф8×1紫铜管，病房内支管道敷设在铝合金装饰带（垂直部分）和铝合金设备带内。

4室内裸露管道采用60×25mm罩板装饰，美观大方。

  - 2、二级稳压装置

为确保各病区房间氧气的流量稳定，在普通病区的副管道等上各安装一台二级减压箱，并能准确提供该楼层的供气压力信号。

技术参数：

2.1.二级稳压箱采用双通路设计，一路使用，一路备用，一旦出现故障可关闭该路阀门，打开备用回路阀门就可持续稳定的供气。

2.2.采用不锈钢管，内置安全阀，在分管压力超过工作压力的1.25位自动排放，具有压力显示功能。

2.3.箱体圆弧设计，无尖角，外观精美，安全可靠，使用方便，操作简单，提供照片或图片等证明资料。

3.4.管路设计符合流量计安装使用要求，测量准确；流量计模组设计，整体拆装。

3.5.减压器主体采用优质锻造黄铜制造，大流量，精致过滤芯，精密零配件，外形美观。

3.6.压力表精度等级1.6级，采用轴向直径100mm的表，视觉上更清晰，易于观察压力值大小。输入端压力表量程为0~2.5MPa，输出端压力表量程为0~1.6MPa。

  - 3、氧气流量仪

3.1最大流量：300

3.2流量精度：±（2.0+0.5FS）%

3.3压力范围：15～700kpa

3.4压力精度：±2.5%

3.5工作电源：8～24VDC（带220VAC适配电源）

3.6输出：RS485

3.7显示方式：LED（显示瞬时流量、总量与压力）

3.8显示分辨率：瞬时流量0.1L/min；累计流量0.001m³；压力0.001kpa。

# 4、病房终端及配套设施

  - 4.1病房设备带

- 选用材质规格为260*80铝合金三腔结构设备带，符合欧盟标准，铝材厚度≥1.8mm，外表喷塑；强、弱电、气体管道分道敷设；电、气分离保证安全。铝合金组合多功能治疗带由三个完全隔离的腔体组成，分别铺设气体管道，强电系统（电源插座）电线，弱电系统（医用传呼）信号线，完全隔离而避免了三者之间的干扰，排除安全隐患。

- 铝合金多功能组合带安装在病床床头上部墙体，中心距地面1.4米。

- 设备带应设计等电位接地端子。

  - 5、气体终端

5.1属于国标终端制式，符合GB50751-2012 、ISO9170-1标准，安全可靠。

5.2采用GB50751-2012颜色标准标识气体，识别容易。

5.3气体终端压盖材质为全金属带银离子抗菌，通过《抗菌加工制品-抗菌性能试验方法和抗菌效果》(JIS-Z2801：2010)标准检测，需提供具有国家认可的具备检测资格的检测机构出具的带有CNAS的检验报告复印件。

5.4气体终端产品需具有国家食品药品监督局器械检测中心符合YY0801行业标准的合格检验报告，须提供国家食品药品监督局器械检测中心符合YY0801行业标准检验报告。

5.5内置检修阀，具有带气维修功能，可免拆卸面板维护。

5.6每套终端出厂前均经过独立测试,100%出厂气密测试。

5.7多种安装方式，可变进气方向，安装简易方便。

5.8底座采用医疗级黄铜制造，优质不锈钢弹簧，优质密封元件。

5.9气体指定设计（颜色，结构），不同气体不能互换，避免安装错误。

5.9.1终端产品满足各种国内外医疗产品连接，提供相应转换接头。

  - 6、床头照明装置

采用知名品牌，病房内每床配 1 套床头照明装置。床头灯选择 LED4W 嵌入式床头灯。

  - 7、开关、电源插座

开关、插座选择知名品牌产品，配线符合国家标准。

  - 8、漏电保护器

8.1在每条设备带上设漏电保护开关 1 个。产品具有过压保护功能，同时，提供触电、漏电保护。

8.2知名品牌产品符合国家标准

9、信息化通讯系统

- 主机

主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，高档不褪色，按键精美，亮光柔和，反馈手感极佳；16级振铃音量、12首和弦乐曲任意设定

采用铝材质边框和面板装饰条，包括喷砂和拉丝两种工艺，提升产品的耐用性和品质感

系统采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效

可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持三色标识灯指示和高级优先设定

支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与清除

具有话筒广播、音频宣教广播功能，支持外接音频输入设备

具有语音报号、音乐振铃功能，主机音量可分时段调节

支持扩展副话机，具有对讲和来电显示功能

支持扩展移动医护分机，具有消息显示功能

具有故障报警、故障巡检功能，并可随时显示到屏幕上

标准床头分机容量为≥50门

最大功耗≥30W

工作电压≥	AC20V

- 床头分机

采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色

具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能

可作为广播机使用

采用固定式呼叫开关

最大功耗≥0.6W

工作电压≥	DC20V

- 走廊显示屏

走廊用双面多功能显示屏

可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等

采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果

最大功耗≥	5W

工作电压≥	20V

10、配置氧气吸入器和负压吸引器各10套，要和现有终端通用。

11、售后服务

1.所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

2.提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

3.报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤4小时。

4.医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

12、质保时间

设备经过验收合格后质保5年。

13、保修起算日

自设备验收合格之日起。

14、资质要求

1、具有独立法人资格，营业执照、税务登记证、组织机构代码，三证合一的提供营业执照及副本

2、省级及以上药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证、中心供氧系统注册证、中心吸引系统注册证

3、具有省级及以上技术监督管理部门颁发的特种设备安装维修许可证（压力管道GC2及以上）