## 新
内 容 | 服务内容 | 周期
燃气管网（架空与地埋）漏气检查 | 每季度对红线内燃气管网进行一次漏气检测 | 1次/季度
燃气管网维护 | 每年对管网锈蚀部位进行刷漆、标识完善等维护 | 1次/年
红线内燃气管网防腐层检测 | 聘请第三方机构对其管网进行防腐层检测，对于检测出的疑似点位进行开挖验证及防腐 | 依据检测报告
燃气设备检查 | 1、对燃气设备、调压设施接口等部位进行一次检查； 2、对阀门井、调压箱（柜）进行上门巡视、漏气检查一次。 3、计量表进行上门检查使用情况，漏气检查一次。 4、对用户用气设备进行漏气检测一次，用气环境进行检查、评估。 5、对用户附件管理关系进行管理、巡视、监护。 | 1次/月 | 1次/季度
电磁阀、报警器测试 | 对其设备进行一次测试 | 1次/月 | 1次/季度
报警器标定 | 聘请第三方机构对其报警器探头进行标定，出据标定报告（电磁阀、探头、防爆风机） | 依据检测报告
放散阀标定 | 1、网上申请，设备拆卸、外观清理，提供备用设备使用。 2、送检运输。 3、专业人员安装、调试。 4、调压设备全面漏气检测。 | 1次/年
流量计标定（用户需求） | 1、网上申请，设备拆卸、清理。加装封堵。 2、送检运输，去北京计量院协助上线标定。 3、专业人员安装、调试、补油。 4、调压设备全面漏气检测。 | 1次/3年
阀门维护 | 室外球阀：3个月检查一次，6个月开启活动一次； | 按照服务内容周期
| 室外球阀：进行一次除锈、清理、刷漆。 （两年一次） | 按照服务内容周期
调压箱三级维护 | 1、对过滤器进行排污，必要时打开过滤器头部并对滤芯进行清洗或更换。 2、检查各阀门的启闭灵活性。 3、使用检测仪器或肥皂液检查调压装置各部件是否泄漏；检查调压器、切断阀、和放散阀等设备的设定值是否为规定值。 4、两条及以上调压路、计量路或过滤路时，应进行主副路切换及设定值的调整。 5、检查调压器和切断阀关键设备的运动件（如阀口、阀芯）磨损情况，并根据需要进行清洁或更换处理。 6、对调压器、切断阀、放散阀等设备进行整体拆卸检查，并对内部橡胶件进行更换。 7、对于箱体进行刷漆、张贴标识等维护。 | 1次/5年
调压柜三级维护 | 1、对过滤器进行排污，必要时打开过滤器头部并对滤芯进行清洗或更换。 2、检查各阀门的启闭灵活性。 3、使用检测仪器或肥皂液检查调压装置各部件是否泄漏；检查调压器、切断阀、和放散阀等设备的设定值是否为规定值。 4、两条及以上调压路、计量路或过滤路时，应进行主副路切换及设定值的调整。 5、检查调压器和切断阀关键设备的运动件（如阀口、阀芯）磨损情况，并根据需要进行清洁或更换处理。 6、对调压器、切断阀、放散阀等设备进行整体拆卸检查，并对内部橡胶件进行更换。 7、对于箱体进行刷漆、张贴标识等维护。 | 1次/4年