住院部1楼梯间防火门招标参数

1. 名称：甲级钢制防火门，耐火极限时间不低于90分钟。

注：五金配件也必须是防火配件，包含闭门器，门把手，防火玻璃，防火合页等配件。

2. 防火门外观应完整，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印。割角、拼缝应严实平整；在规定的位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

3.钢质防火门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有国家级检测机构出具的合格检测报告。

4.甲级钢制防火门的厚度应不小于70mm，门板填充物为防火材料，配件位置须安装钢衬。

5.防火门质保2年，不得产生任何费用。

6.自安装完成验收后2年内支付全部款项。

7.防火门分布院内不同区域，根据实际使用情况加装防火玻璃，需到现场实际测量。

8.为方便后续更新管理，请投标商投标时将总价和单价分开做报价。

后勤保障处

2024年7月08日