## 机房改造项目技术参数

## 参数说明：

## 参数中加★项为核心指标项，若其中有一项及以上指标项不满足，投标将被拒绝。无标识项为一般指标项，若其中有两项及以上指标项不满足，投标将被拒绝。

## 一、采购产品及服务一览表

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房装饰 | 平米 | 51 | 国产 | 包括机房微孔铝制天花吊顶、墙面彩钢板、地面静电地板； |
| 2 | 机房配电系统 | 套 | 1 | 国产 | 包括机房配电柜，UPS输入输出电缆及防雷接地 |
| 3 | 机房UPS系统 | 台 | 1 | 国产 | 包括含1台40KUPS主机，32节12V100AH的电池及电池架和相关连接线 |
| 4 | 机房机柜及安防系统 | 套 | 1 | 国产 | 包括冷通道微模块。含2套门禁及2个监控 |
| 5 | 机房空调系统 | 台 | 2 | 国产 | 包括2台25KW列间空调 |
| 6 | 机房动环监控系统 | 套 | 1 | 国产 | 包括机房1套环境检测系统 |
| 7 | 机房消防系统 | 套 | 1 | 国产 | 包括机房1套气体灭火系统 |
| 8 | 机房拆除 | 平米 | 51 | 国产 | 包括机房原有设施拆除主要包括：16台网络机柜拆除，2台房间空调拆除，1台UPS及配套电池的拆除，原有配电设备拆除，房间内原有吊顶、地板、原有管线拆除等相关工作。 |
| 9 | 机房设备迁移 | 套 | 1 | 国产 | 包括机房内50台设备（服务器或网络设备），设备检测、关机、断电；设备拆除、搬运；标识标签、包装、外表清洁、二次搬运、安装，配合相应系统调试 |
| 10 | 资质要求 | 项 | 1 |  | 电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质，投标方需提供证明材料。 |

注：

（1）实施工期： 合同签订后60天内实施完成。

（2）质保期：工程类三年，设备类二年。

## 二、材料清单

1.机房拆除工程

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜拆除 | 标准 | 个 | 16 | 国产 |
| 2 | 空调拆除 | 标准 | 台 | 2 | 国产 |
| 3 | UPS拆除 | 标准 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 配电拆除 | 标准 | 项 | 1 | 国产 |
| 5 | 天花拆除 | 标准 | 项 | 1 | 国产 |
| 6 | 地板拆除 | 标准 | 项 | 1 | 国产 |
| 7 | 管线拆除 | 标准 | 项 | 1 | 国产 |

2.新建机房装修

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天花吊顶工程(机房共51平米） |  |  |  |  |
| 1 | 微孔天花 | 平米 | 51 | 国产 |
| 2 | 施工器材 | 平米 | 51 | 国产 |
| 3 | 顶部水管外包 | 处 | 2 | 国产 |
| 墙柱面工程（机房用轻钢龙骨做好四周墙体，塞岩棉保温面层用彩钢板） |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨隔墙 | 平米 | 117 | 国产 |
| 2 | 内墙龙骨石膏板及塞岩棉保温 | 平米 | 117 | 国产 |
| 3 | 室内四周彩钢板 | 平米 | 88 | 国产 |
| 4 | 玻璃贴膜 | 平米 | 15 | 国产 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 平米 | 51 | 国产 |
| 2 | 地板配件 | 平米 | 51 | 国产 |
| 3 | 机房地面自流平及防尘处理 | 平米 | 51 | 国产 |
| 机房门窗部分 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制单开防盗防火门（甲级） | 樘 | 1 | 国产 |
| 机房机柜隐蔽工程部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜支架 | 项 | 13 | 国产 |
| 2 | 相关辅料 | 批 | 1 | 国产 |
| UPS系统隐蔽工程部分 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机支架制作安装 | 套 | 1 | 国产 |
| 2 | 配电柜支架制作安装 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 相关辅料 | 批 | 1 | 国产 |
| 机房空调系统隐蔽工程部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调机内机支架制作 | 套 | 2 | 国产 |
| 2 | 空调机外机支架制作 | 套 | 2 | 国产 |
| 3 | 空调挡水坝 | 套 | 2 | 挡水坝内刷防水 |
| 4 | 相关辅料 | 批 | 1 |  |

3.机房配电及接地系统

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 主干电缆 | 米 | 90 | 从负一层低压配电室引入机房配电柜 |
| 3 | UPS输入输出电缆 | 米 | 12 | 国产 |
| 4 | UPS输出至机柜 | 米 | 200 | 国产 |
| 5 | 强电线槽 | 米 | 20 | 国产 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 | 国产 |
| 机房照明及插座系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安全出口灯 | 套 | 1 | 国产 |
| 2 | 应急灯 | 套 | 2 | 国产 |
| 3 | 阻燃铜导线 | 米 | 300 | 国产 |
| 4 | 双联开关 | 套 | 2 | 国产 |
| 5 | LED格栅灯 | 套 | 3 | 带应急电池 |
| 6 | LED格栅灯 | 套 | 7 | 国产 |
| 7 | 墙面市电插座 | 个 | 4 | 国产 |
| 8 | 线管 | 米 | 80 | 国产 |
| 机房接地部分 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 米 | 42 | 国产 |
| 2 | 阻燃塑铜接地线或铜编织带 | 米 | 30 | 国产 |
| 3 | LBS接地箱 | 个 | 1 | 国产 |
| 4 | 绝缘柱 | 个 | 42 | 国产 |
| 5 | 接地电缆 | 米 | 50 | 到竖井接地排 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 | 国产 |

4.机房机柜及安防系统

| 序号 | 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷通道移门 | 套 | 2 | 国产 |
| 2 | 列间桥架 | 个 | 2 | 国产 |
| 3 | 翻转天窗 | 个 | 7 | 国产 |
| 4 | 翻转天窗 | 个 | 2 | 国产 |
| 5 | 配电采集箱 | 个 | 1 | 国产 |
| 6 | M型走线槽 | 个 | 8 | 国产 |
| 7 | M型走线槽 | 个 | 28 | 国产 |
| 8 | 后挡板 | 个 | 14 | 国产 |
| 9 | 后挡板 | 个 | 4 | 国产 |
| 10 | QL3系列机柜 | 个 | 14 | 国产 |
| 11 | 侧门组件 | 套 | 8 | 国产 |
| 12 | 24位PDU(铝合金) | 个 | 13 | 国产 |
| 13 | 24位PDU(铝合金) | 个 | 13 | 国产 |
| 14 | 包装辅材 | 项 | 1 | 国产 |
| 安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁 | 套 | 2 | 国产 |
| 2 | POE网络高清红外半球 | 个 | 2 | 国产 |
| 3 | 标准8路NVR主机（自带POE网络接口） | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 6T硬盘 | 块 | 1 | 国产 |
| 5 | 管线 | 项 | 1 | 国产 |

5.UPS配电系统

| 序号 | 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 电池 | 节 | 32 | 国产 |
| 3 | 电池架 | 套 | 2 | 国产 |
| 4 | 电池开关箱 | 套 | 1 | 国产 |
| 5 | 电池连接线 | 项 | 1 | 国产 |

6.机房空调系统

| 序号 | 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列间空调内机 | 台 | 2 | 国产 |
| 2 | 列间空调外机 | 台 | 2 | 国产 |
| 3 | 信号线 | 米 | 60 | 国产 |
| 4 | 铜管 | 米 | 60 | 国产 |
| 5 | 冷凝水管 | 米 | 20 | 国产 |
| 6 | 制冷剂 | 罐 | 2 | 国产 |
| 7 | 空调内机电源 | 米 | 30 | 国产 |
| 8 | 空调外机电源 | 米 | 60 | 国产 |
| 9 | 辅材 | 项 | 1 | 国产 |

7.机房环境监控系统

| 序号 | 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电量监测接口软件 | 项 | 1 | 国产 |
| 2 | 智能配电柜监测软件 | 项 | 1 | 国产 |
| 3 | UPS监测接口软件 | 项 | 1 | 国产 |
| 4 | 空调监测接口软件 | 项 | 2 | 空调需要带通讯模块 |
| 5 | 温湿度传感器 | 个 | 4 | 国产 |
| 7 | 区域式泄漏检测控制器(双路) | 个 | 2 | 非定位 |
| 8 | 泄漏检测5米感应绳 | 根 | 3 | 5米 |
| 10 | 探测器（烟感） | 个 | 4 | 输出开关信号 |
| 11 | 消防报警监测接口软件 | 项 | 1 | 国产 |
| 12 | 监控主机 | 台 | 1 | 国产 |
| 13 | 声光报警器 | 个 | 1 | 485通讯，可调节声音大小 |
| 14 | 短信报警软件 | 项 | 1 | 短信报警；需甲方提供实名制4G大卡、监控主机处信号好 |
| 15 | 机房动力环境监控软件 | 套 | 1 | 国产 |
| 16 | 线缆、管材、辅材 | 批 | 1 | 国产 |

8.机房消防系统

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火控制盘 | 个 | 1 | 可实现2个防火区的气体灭火控制；本产品为典型的气体灭火控制装置，可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等，有联网功能，可与火灾报警控制器（联动型）配套使用，组成火灾报警和气体灭火控制系统。 |
| 2 | 感烟火灾探测器 | 个 | 2 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越。 4. 具有自测试功能，可对内部电路实时检测，保证探测器长期稳定运行。 |
| 3 | 感温火灾探测器 | 个 | 2 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到1℃。 4.可检测传感器故障（短路或断路），故障率低，使用寿命长。 |
| 4 | 通用底座 | 个 | 3 | 通用底座 |
| 5 | 电子编码器 | 个 | 1 | 十进制数字键盘，易于随身携带可对探测器、模块进行编码及设置操作简单，编码效率高采用9V叠层电池供电，使用寿命长，维护简单 |
| 6 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 | 火灾声光警报器 |
| 7 | 气体喷洒指示灯 | 只 | 1 | 气体喷洒指示灯 |
| 8 | 紧急启/停按钮 | 只 | 1 | 紧急启/停按钮 |
| 9 | 输入模块 | 只 | 1 | 1、工作电压：DC24V。 2、静态监控电流＜240μA，报警电流5mA。 3、二总线制，由二进制拨码开关设置地址码。 4、火警确认灯：高亮度红色发光二极管。 5、使用环境：温度-10℃~50℃；相对湿度≤95%（40℃±2℃）。 6、颜色：象牙白。 7、配接无源接点型报警装置构成一个报警点。 |
| 10 | 柜式七氟丙烷装置 | 套 | 1 | GQQ120/2.5 |
| 11 | 灭火药剂 | KG | 120 | 七氟丙烷灭火剂是无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点，是哈龙灭火剂的理想替代物。在常温、常压条件下能全部挥发，灭火后无残留物。 |
| 12 | 泄压口 | 个 | 1 | 降低防护区压力，机械式。 |
| 13 | 气体灭火管线 | 项 | 1 | 标准 |
| 机房排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 排烟机 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 烟道 | m2 | 6 | 国产 |
| 3 | 排烟口 | 个 | 1 | 国产 |

9.机房搬迁

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机设备 （服务器或网络设备） | 1.设备检测、关机、断电； | 台 | 50 | 标识标签、包装、外表清洁、二次搬运、安装，不含相应系统调试 |
|  |  | 2.设备拆除、搬运； |  |  |  |
| 2 | 设备调试费用 | 设备调试费用 | 项 | 1 |  |

## 三、具体技术参数：

## 1.机房装修工程的技术参数要求

### 1.1 机房吊顶的技术要求

微孔铝制天花要求：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品规格 | 铝板天花板采用冷冲压一次成型，直角边，美观明快，可单独安装拆卸。技术标准：尺寸范围(mm) 允许偏差(mm) 厚度 0.8 ±0.02～±0.04 长×宽 ≥600×600 ±1×±1对角线 ≥600×600 ±1.0 平整度 ≥600×600 ±2mm/m | 否 |
| 2 | ★ | 质量标准 | 漆膜性能：a、涂层：涂层厚度≥40UMb、铅笔硬度：≥4H防火性能：符合GB8624-2012标准中平板状建筑材料A级的规定要求，提供耐火检测报告。质量标准：符合GB/T23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》标准规定的要求，提供厂家检测报告。 | 是 |

### 1.2 机房墙面技术要求

彩钢板技术要求：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品规格 | 表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板（双面热镀锌≥60g/㎡）T≥0.6MM；背衬材料：T=12㎜品牌石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度≥13mm。石膏板背面附铝箔，可以起到屏蔽、防潮等效果。 | 否 |
| 2 | ★ | 质量标准 | 漆膜性能： a、涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥73UM；b、铅笔硬度：≥3H；质量检测判定依据HB0011-2020 产品质量控制文件，提供《国家建材产品质量监督检验中心》检测报告。 | 是 |
| 3 |  | 性能参数 | 防火性能：按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级。 | 否 |
| 4 | ★ |  | 环保性能：根据HJ571-2010检测，产品总挥发性有机化合物（TVOC）＜0.020[ mg/（㎡*h）]；甲醛释放量＜0.006mg/m³，可提供国家权威检测机构甲醛检测报告。 | 是 |
| 5 |  |  | 抗菌性能：经国家建筑材料测试中心检测，检测依据ASTM G21-15，防霉等级0级，可提供国家权威检测机构抗菌检测报告。 | 否 |
| 6 | ★ |  | 抗静电性能：根据GB/T31838.3-2019固体绝缘材料 介电和电阻特性第3部分：电阻特性表面电阻和表面电阻率3.42×106Ω，提供专业机构抗静电检测报告。 | 是 |
| 7 |  |  | 耐划伤性能：根据GB/T9279.1-2015依据耐划伤值：≥10N，提供专业机构耐划伤检测报告。 | 否 |
| 8 |  |  | 屏蔽性能：依据GB/T 30142-2013检测，对50-3000MHz频率电磁波屏蔽效能达到≥75dB，提供专业机构屏蔽检测报告。 | 否 |
| 9 | ★ | 厂家资质 | 生产企业获得：ISO9001\14001\45001三管理体系认证。 | 是 |

### 1.3 机房地面技术要求

静电地板技术要求：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | 规格为600×600，厚度≥32mm，均布载荷≥23000N/m2（挠度≤2.0mm），集中荷载≥4450N（挠度≤2.0mm，残余变形≤0.25㎜，板幅极限偏差≤0.4㎜；板厚极限偏差≤0.3㎜；表面平整度≤0.6㎜；临边垂直度≤0.3㎜）；极限集中载荷≥13350N。地板板芯采用优质硫酸钙，内含矿物纤维及导电颗粒，并且硫酸钙含量＞80%。底部背衬≥0.5mm镀锌钢。表面HPL防静电贴面（三聚氰胺贴面技术），贴面厚度≥1.2mm，磨耗值≤0.020g/㎝2(100r)，耐磨强度≥3300转。基材A1级防火不燃材料，贴面V-1级。背衬镀锌钢板，高承载性，高环保性，内含导电纤维，矿物纤维。 | 是 |
| 2 |  | 性能参数 | 地板支架系统：地板底部结构由支架、钢构横梁组成。横梁壁厚≥1.0mm，要求所采用的支架、横梁表面均采用镀锌处理，美观、防腐，地板金属部件应保证8年以上防腐防锈。支架采用专用钢材(上下托一次冲压成型)，具有钢性好、承载能力强等特点。 | 否 |

### 1.4 防火门技术参数要求

防火门技术要求：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能参数 | 钢质甲级防火门，涂装工艺先进，采用全自动粉末喷涂，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强。 | 否 |
| 2 | ★ | 质量标准 | 门板面板表面为≥0.8MM优质SGCC冷轧热熔镀锌钢板，门扇厚不小于60MM。门框面板不小于1.5MM优质SGCC冷轧热熔镀锌钢板，框厚不小于130MM。外观美观大方；选用优质五金件，确保门的使用寿命；门框与墙体之间连接稳定。钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能不小于1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证。完全达到国家标准要求的耐火稳定性、完整性和隔热性，提供型式检验报告。 | 是 |

## 2.配电系统工程的技术参数要求

### 2.1 配电柜技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能参数 | 配电柜的外壳防护等级：IP30； 壳体额定电流等级：依据各设备要求具体确定； 低压配电屏主母线上均应装设浪涌保护器； 低压配电屏的电源进线回路测量表计均配置数显式多功能电量表(含交流电流、交流电压、有功功率、无j功功率、有功电度、无功电度、功率因数、频率等测量功能显示窗口，带RS485通信接口)。 低压配电屏应有可靠的联锁装置。屏内的导线不应该有接头，导线芯线应无损伤； 电流回路及控制回路配线应不小于 4.0mm2 截面积铜芯塑料绝缘导线，其它回路应为不小于 2.5mm2 截面积铜芯塑料绝缘导线。 用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—2012 相关规定； | 否 |
| 2 | ★ | 质量标准 | 标准和规范 配电箱（柜）的设计、组装、测试及检验等应符合下列标准最新版的有关规定（如下述内容中不为最新版本，应按最新版本采用）。 GB50054-2011《低压配电设计规范》 GB50052-2009《供配电系统设计规范》； GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》； GB14048-2016《低压开关设备和控制设备》 GB7251-2013《低压成套开关设备和控制设备》 北京地方标准等、满足北京各区县供电局相关要求 如国家现行同样标准高于上述版次时，以高版次为准。 各项目配电系统图、平面图、电气设计说明等； 电气所有产品必须获得CCC认证证书 | 是 |

### 2.2 防雷接地系统技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能参数 | 在电源进线柜内加装B级防雷器。机房供电采用TN-S系统。工程内的保护接地和功能接地与大楼共用一组接地装置，综合接地体阻值不大于1Ω。 | 否 |
| 2 |  | 产品规格及质量标准 | 模块机房内采用M型等电位连接体，设置等电位端子箱，利用100*0.3mm铜箔设置不大于1.2x1.2m的网格。机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结，并且与机房建筑物总接地体相连。主机房地板或地面应有静电泄放措施和接地构造，静电接地的连接线采用BVR-6mm2，具有足够的机械强度和化学稳定性，采用焊接与地板支架进行联结。机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结，并且与建筑物总接地体相连。 | 否 |

## 3.机房UPS配电系统工程的技术参数要求

### 3.1  UPS主机相关技术要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 环境条件 | 环境温度：工作温度：0～+40℃，输出满载无降额连续运行；相对湿度：5%RH～95%RH（25℃,无凝露）。 海拔高度：0～1000米，输出满载无降额连续运行；≥1000米，每上升100米降额1%容量；最大海拔高度3000米。 | 否 |
| 2 | ★ | 性能参数 | 输入电压范围380VAC（-40%～＋25%），其中（-20%～＋25%）范围内可满载工作不降额。 输入频率50Hz/60Hz，频率范围（40Hz～70Hz） 整流器输入指标：整流器应采用IGBT整流技术。输入谐波电流总含量≤2%；输入功率因数≥0.99（满载时）；≥0.98（半载时）。投标方需提供投标设备彩页或泰尔认证检测报告等证明材料。 | 是 |
| 3 | ★ |  | 输出功率因数为1，投标方需提供投标设备泰尔认证检测报告等证明材料。 | 是 |
| 4 | ★ |  | UPS主机系统100%负载时，系统效率：≥95.8％；效率指标投标方需提供投标泰尔认证检测报告等证明材料。 | 是 |
| 5 |  |  | 逆变过载能力：60min（110%额定电流），10min (125%额定电流)， 1min (125%～150%额定电流)，200ms (大于150%额定电流)。 | 否 |
| 6 | ★ | 质量标准 | 提供生产厂商项目授权、售后服务承诺; 供应商须提供生产厂商所提供产品的质保期承诺（生产厂商加盖公章）。 | 是 |

### 3.2 蓄电池技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 性能参数 | 原厂正品，不接受OEM产品。 产品认证：通过UL、CE、IEC、TLC等认证。 生产厂家认证：ISO9001/ISO14001/ISO45001 /ISO50001/ TL9000体系认证。 电池生产厂家拥有国家级实验室（通过CNAS认证）。 电池厂具备电池回收资质并提供回收方案。 为保证蓄电池安全环保生产，蓄电池生产单位需通过 QC080000有害物质过程管理体系认证 | 是 |
| 2 | ★ |  | 蓄电池循环使用寿命符合国家蓄电池标准，需提供国家信息产业部泰尔实验室出具的100%DOD循环耐久性寿命实验报告 | 是 |
| 3 |  |  | 蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。 同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过60mV，进入浮充24小时候端电压差不应超过60mV。 蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-30kPa范围内，开阀压力应在15-30kPa范围内。 两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。 电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。 蓄电池封置28天后，其荷电容量保持能力不低于98%。 蓄电池的密封反应效率不低于97%。 蓄电池需具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。 蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。 过度放电时，容量恢复值达到99% 容量一致性 同组电池容量10小时测试时，最大实际容量与最小实际容量差异不超过3%； 当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。 蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于12年，并提供相关证明材料。蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 | 否 |
| 4 | ★ |  | 气密性：作为连接外界最紧密的极柱（端子）部位，经常受到安装扭力的施压，是最容易引发漏液的部位，为机房整体安全考虑，电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计。提供专利证明。 拥有完整售后服务网络，服务能力满足国家标准GB/T27922-200商品售后服务体系，提供认证证书 | 是 |

## 4. 机房机柜冷通道及安防系统的技术参数要求

### 4.1 冷通道技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品规格 | 冷通道规格 a)高：机柜高度≤2500mm b)宽：≤于1200mm（根据两排机柜间距，两块地板） c)长：根据单排机柜数量 | 否 |
| 2 |  | 性能参数 | 智能翻转密闭天窗 天窗满足消防要求，即保证消防气体或者水雾可进入通道内 活动天窗开启后应确保冷通道的净高＞2米。 冷通道天窗采用整块玻璃旋转天窗，每列通道头尾各 配置一块列间桥架 天窗为单元模块式设计安装机柜正面的顶部，每个单元均能独立安装，并能 与相邻的单元连接。框架需与机柜水平支架以特殊连接孔连接，以增加整体稳固效果； 活动天窗材料采用≥5mm覆膜钢化玻璃，材料应符合GB 15763. 2-2005 《建筑用安全玻璃》标准增加玻璃强度及玻璃粉碎从而造成对数据机房 及维护人员的影响。翻转天窗（单开电磁消防联动，通道宽度≥1200MM，玻璃视窗，带LED灯。 固定天窗: 固定天窗，钢板结构，顶部一半玻璃视窗，带LED灯，配置于通道的列头列尾。 通道内可安装烟雾、温度、湿度等传感器，采集信号以供机房精密空调对通道内的温度和湿度进行调节，及传送给消防系统控制信号。 可选择安装摄像头等监控设备，监视通道内设备运行情况。 | 否 |
| 3 | ★ |  | 机柜要求，标准机柜尺寸：600*1200*2000（宽*深*高）；符合标准19英寸要求。机柜安装梁和方孔条全部采用镀铝锌钢板具有寿命长、耐腐蚀、耐高温、更稳固、承重能力强的特点。机柜采用优质SPCC冷轧钢板，框架采用七道折弯结构，方孔条U数标识采用机器自动喷码，前门配高密度单开平板六角网孔门，后门配高密度双开平板六角网孔门，网孔内圈边距为≥7.8mm，外圈边距≥9mm，通风率为≥75.1%，静态承重≥2400KG 烈度抗震通过≥8级 防护等级IP20 UL\CE\ROHS\泰尔实验室检测报告\质量监督检验研究院检测报告\泰尔实验室出具的抗震测试报告。 | 是 |
| 4 | ★ | 质量标准 | 冷通道消防问题采用气体灭火方式，在正常状态下，冷通道顶部的翻板常闭，当一旦发生火警，在消防系统报警启动后，翻板瞬间打开，消防系统启动，灭火气体由翻板处进入封闭空间内翻转天窗（单开），电磁消防联动。两侧开启，自动门系统，带门禁系统，≥12MM钢化玻璃门，门盒护罩，双防夹电眼，断电开门，密码、指纹、刷卡开门，含照明开关面板、出门开关。 提供美国UL\CE\ROHS\泰尔实验室检测报告\质量监督检验研究院检测报告\泰尔实验室出具的抗震测试报告。 | 是 |
| 5 | ★ |  | 提供生产厂商项目授权、售后服务承诺; 供应商须提供生产厂商所提供产品的质保期承诺（生产厂商加盖公章）。 | 是 |

### 4.2 机柜PDU技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品规格 | 输入电流：32A；输出：18位国标10A、6位国标16A；不带电源线，6平方带接线盒；带总输入电源指示灯。 | 否 |
| 2 |  | 质量标准 | PDU主体材料采用高强度铝镁合金一次性拉伸成型，面板采用高档PC材料，铜材选用优质锡磷青铜，锡磷青铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲出时不发生火花。，锡磷青铜是一种合金铜，具有良好的导电性能，不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。锡磷青铜的插孔簧片，可保证接触良好，弹力好，拨插平稳，确保产品品质。工艺上内部连接采用铜条贯通式连接，铜条与PDU插座端子采用穿孔焊接，技术上提供多种保护。提供3C认证。 | 否 |

### 4.3 人脸门禁系统技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品参数 | 屏幕：不小于7寸电容触摸屏，分辨率不应低于1024*600。 本次招标要求人脸识别终端具备双目(可见光+红外)摄像头，每个摄像头分辨率不低于1920*1080；终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法。 支持多种硬件接口，包括不限于：韦根接口、485接口、继电器接口、I/O接口、USB接口、网络接口等，支持通过韦根接口控制门禁控制器进行开门，韦根需支持26位，32位和34位格式。 系统需开放API供集成商对接。 高温试验：+70°C±2°C、16h；低温试验：-25°C±3°C、16h 。 | 否 |
| 2 | ★ | 功能参数 | 人脸特征库存储容量≥100000人；IC卡存储容量≥100000张；离线记录存储容量≥100000条； 具备暗光、强光、逆光识别功能，需支持光线在0.001lux条件下不启用补光灯进行人脸识别，需支持光线在100000lux条件下进行强光、逆光环境下的人脸识别人员库不低于5w的前提下，识别耗时＜0.15s (包含正常光、逆光、强光、暗光条件下)为满足用户更好的使用体验，人脸识别设备应在常用的0.3m-3.0m获得最佳识别效果，并且支持可调节。 人脸角度在±30°范围内应能进行人脸识别，支持5人同时进行人脸识别。 设备通行能力需≥60人次/min（通行次数/通行时间） 防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99. 9%。 人脸比对误识率和准确率：100000张底库照片下，准确率≥99.99%，误识率≤0.01%。 支持佩戴口罩检测，口罩佩戴检测准确率≥99% ；100000张底库照片下，佩戴口罩识别准确率≥99%，误识率≤0.5%。 以上需提供公安部检测报告。 | 是 |
| 3 |  | 功能参数 | 设备支持刷卡，支持ISO/IEC 14443-A/B 协议卡 。 设备支持WiFi，以方便无线网络部署。 设备支持蓝牙，以便后续接入蓝牙锁进行人脸联动开锁。 设备需要支持卡、码、脸、Pin/密码、身份证等组合式核验。 识别成功后屏幕显示的信息，其中用户的图片、姓名。工号、部门、身份证、职位可以选择是否展示，额外可以针对特定用户展示欢迎语。 设备需支持单机注册使用，应能在设备本地完成人员录入并使用；支持组织架构、部门设置，并且通过工号姓名等可以快速查找用户。 设备应切换至屏保待机状态；当设备待机持续时间超过休眠时长时，设备应自动进入休眠状态。 | 否 |

### 4.4 视频监控系统技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品规格 | 摄像头技术要求： 具有不小于200万像素 2.内置GPU芯片。 内置红外与白光补光灯。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持DC12V/POE供电。 | 否 |
| 2 |  | 产品规格 | 硬盘录像机要求： 硬件规格：不小于2U标准机架式， 2.大于4路NVR硬盘录像机，自带POE网络接口 | 否 |

## 5.机房空调系统的技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品规格 | 列间空调的配置在模块机房中，在列中分散布置要求列间精密空调尺寸为不小于（宽×深×高mm）300mm*1200mm*2000mm | 否 |
| 2 | ★ | 资质要求 | 精密空调为风冷型列间精密空调，提供投标产品的CQC节能认证证书和报告及泰尔认证证书和报告 | 是 |
| 3 | ★ |  | 投标厂家应具备CNAS认证的有效的焓差实验室实验装置评定合格证书。 | 是 |
| 4 | ★ |  | 投标产品需提供CRAA认证。 | 是 |
| 5 |  | 部件要求 | 室内机风机：为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心直流无刷无级调速EC风机。机组风机数量不小于6个，送风口无拼接钣金遮挡，以保持和机柜搭配的美观度。提供彩页。 | 否 |
| 6 |  |  | 压缩机：列间精密空调机组应采用变频压缩机，通过调节压缩机转速精确控制冷量输出，实时匹配热源热负荷变化，实现精确制冷，部分负载情况下实现更高能效运行。 | 否 |
| 7 |  |  | 膨胀阀：列间精密空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应热负荷的变化。 | 否 |
| 8 |  |  | 加热器：列间精密空调机组应具备电子加热器，为提高加热器的效率和可靠性，应采用PTC式加热器。 | 否 |
| 9 |  |  | 加湿器：为降低加湿能耗，列间精密空调机组应采用湿膜加湿器。 | 否 |
| 10 | ★ | 资质要求 | 结构工艺：列间精密空调机组内部各部件排列合理，机组应具备抗震性能，所投产品应提供同系列第三方抗震合格证和检测报告，并通过8、9级烈度抗震检验。 | 是 |
| 11 |  | 性能要求 | 制冷量：≥25.5KW 显冷量：≥25.5KW 风量：≥5050m3/h 加热量：≥3.5KW 加湿量：≥2.5kg/h 输入电压：380Vac | 否 |
| 12 |  | 系统要求 | 本项目精密空调要求带有加热加湿功能。精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。工作运行温度调节范围：风冷型：+18℃～ +30℃。温度调节精度：不小于±1K。 | 否 |
| 13 |  |  | 工作运行湿度调节范围：当设定回风湿度在30%～70%RH范围时，湿度调节精度：±5%RH，并在3%～10%可调，提供第三方检测报告。 | 否 |
| 14 |  |  | 控制屏应采用不少于7寸触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示，机组内各组件的运行状态的功能。 | 否 |
| 15 |  |  | 具备不少于32台联动与群控功能，同一区域可以将不同机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组。 | 否 |
| 16 |  |  | 空调具备过欠压、相序保护功能，在电源不稳定的情况能保护机组并有告警记录。 | 否 |
| 17 | ★ |  | 为保证系统运行安全，精密空调管理软件系统需为投标厂家自主研发，请投标厂家提供精密空调软件著作登记证书。 | 是 |
| 18 | ★ | 质量标准 | 提供生产厂商项目授权、售后服务承诺;供应商须提供生产厂商所提供产品的质保期承诺（生产厂商加盖公章）。 | 是 |

## 6.机房动环监控系统的技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 基本需求 | 配电监测子软件；UPS监测子软件（只监不控）；精密空调监测子软件；温湿度监测子软件；烟雾监测子软件； 漏水检测子软件等；平台支持短信、电话语音、多媒体语音、声光报警、进行报警可选，并提供配套报警硬件设备。 | 否 |
| 2 |  | 性能参数 | 监控主机 机房内部安装。 标准款：集成 1 路 RS232，5路 RS485 口，4路 DI，2路 DO， 2路 10M/100M自适应以太网口 主机具备12V对外输出， 对前端设备提供12V 供电需求 主机系统需为Linux； 监控主机自身需具备芯片级存储，主机硬件能存储10万条以上历史数据和报警数据，掉电不丢失； 监控主机须内置PSTN电话线拨号语音报警模块、短信收发模块； 监控主机自带基于Linux系统的嵌入式web，无需安装任何软件通过浏览器即可对系统进行管理和查看； 2路10M/100M自适应以太网接入口；6路或以上独立的RS232/485串口，RJ45接口形式（内置）；8路或以上路模拟量/数字开关量采集接口，RJ45接口形式（内置）；3路或以上远程输出控制端口（内置）；现场声光报警接口（内置）；变送器、传感器远程供电接口（内置）；内置短信收发模块；内置PSTN电话线拨号语音报警模块； 嵌入式Linux系统。主机内嵌WEB服务，支持远程IE访问。可以独立管理，无需依赖网络，上位机软件即可完成配电、UPS、蓄电池、空调、漏水、温湿度、红外、门禁、视频等监控管理数据存储和报警功能。 | 否 |
| 3 | ★ | 性能参数 | 管理软件平台 动环系统软件本身需同时支持在windows和linux操作系统下运行，支持主流国产麒麟操作系统。 动环系统需提供相关软件著作权。 系统采用以纯B/S技术架构，无需安装客户端，通过权限授权后，在任意电脑打开浏览器均能访问系统界面。 系统首页： 支持以2D组态等多种形式进行机房呈现，支持用户分类查询及多机房切换，设备运行参数以弹窗形式呈现。 提供组件自定义工具，用户可自行定义首页的组件位置，组件可包括供电、制冷、环境、等统计组件，也包含视频轮巡等组件，满足大屏显示需求。 设备监控： 以树形结构呈现，实现机房动力设备和环境信息的浏览和控制，直观提供关键运行参数和状态的呈现，并可点击查看设备运行的所有参数和状态。 告警管理： 按告警分类、等级、时长等进行统计分析，以饼图、柱状图及列表进行可视化呈现。 系统还需支持： 告警延时：可以设置告警触发持续时长（延时判断），防止因一段时间内的信号抖动，导致产生误告警，提升告警产生、结束的可靠性。 告警分级推送：支持设定重复推送间隔，在告警被确认或结束后方可停止推送，否则会根据设定的时间间隔持续推送，确保告警推送至相关人员。 联动管理： 可实现设备本身或设备之间的关联操作，包括联动弹出弹窗、执行设定的控制命令。 联动执行控制：当设备告警、参数变化时，可联动相关设备执行相应的操作，如设置温湿度的变化，可联动触发相对应空调的温度设置或开关机控制。 门禁管理： 系统支持门禁卡、指纹以及人脸识别等门禁，实现人员进出的管控。记录正常的门开、关记录，保存门禁卡及人员信息。中心值班人员可在监控中心远程控制门禁系统，下发远程开门控制命令。 门禁系统功能模块需内置于动环监控系统。 视频管理： 系统采用多画面分割显示或回放同一机房多路实时视频或多个机房单路实时视频，支持一机同屏1、4及更多画面等显示方式。 | 是 |
| 4 | ★ |  | 提供生产厂商项目授权、售后服务承诺; 供应商须提供生产厂商所提供产品的质保期承诺（生产厂商加盖公章）。 | 是 |

## 7.机房消防系统的技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能参数 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器(联动型） 采用高分辨率不小于7英寸真彩液晶屏，中英文界面切换，菜单显示直观，良好的人机界面。 具备在线和离线联动编程功能，同时支持U盘数据下载，调试方便。 具备检修开关，保障系统维护时的可靠性、安全性。 具有很强的配套能力，可以配接消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防联动控制器等多种设备。 供电主电AC220V+10% -15%，50Hz±1% 备电DC24V，两组12V/7Ah 系统容量2条总线回路，单回路200点；2条气体灭火回路，单回路80点；6路专线控制工作温度-10~+50℃贮存温度-20~+55℃相对湿度≤95%（40±2℃输出电流单路喷洒输出最大电流2A，监视状态整机功耗≤100W，外形尺寸540mm高×410mm宽×125mm厚，执行标准GB4717-2005《火灾报警控制器》GB16806-2006《消防联动控制系统》 | 否 |
| 2 |  | 性能参数 | 编址型气体释放警报器 工作电压DC24V，回路总线DC18V-27V，调制型，控制器提供。线制四线制，气体灭火信号线无极性，24V电源线无极性。报警电流≤50mA（24V），表面亮度50cd/m2~300cd/m2闪光频率1.0Hz~2.0Hz。编址范围1-80，使用环境室内型（非住宅内）。 | 否 |
| 3 |  | 性能参数 | 柜式气体灭火装置其技术要求如下： 工作温度 0℃~ 50 ℃ 贮存压力 2.5 MPa（+20℃） 喷放时间 ≤10s 气体容积 120L 启动电源 DC24V，1.5A 常供电电源AC220V、≤5W 启动方式 自动、手动 灭火剂瓶组需提供瓶组检验报告、钢瓶制造商中华人民共和国国家质量技术监督局压力容器制造许可证。容器阀等阀门提供制造商《中华人民共和国特种设备制造许可证-安全附件》。 柜式七氟丙烷灭火装置宜在工厂装配检验完成、采用一体化运输至现场，不宜在现场组装，以确保质量。 泄压装置为机械式，动作压力1000±100Pa，材质为冷轧钢板 | 否 |
| 4 | ★ |  | 提供提供生产厂商项目授权、售后服务承诺; 供应商须提供生产厂商所提供产品的质保期承诺（生产厂商加盖公章）。 消防验收时需出具消、电检报告。 | 是 |

## 8.机房拆除技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术要求 | 包括机房原有设施拆除主要包括：16台网络机柜拆除，2台房间空调拆除，1台UPS及配套电池的拆除，原有配电设备拆除，房间内原有吊顶、地板、原有管线拆除等相关工作。 | 否 |

## 9.机房设备迁移技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术要求 | 包括机房计算机设备（服务器或网络设备），设备检测、关机、断电；设备拆除、搬运；标识标签、包装、外表清洁、二次搬运、安装，配合相应系统调试。 | 否 |

## 10.公司资质要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 资质要求 | 投标单位需具备：电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质证书。 | 是 |