内镜中心供气及吸引系统招标参数

- 资质要求

1. 具有独立法人资格，有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

2. 投标人须为所投产品的制造商或授权代理商，代理商投标需提供制造商的授权书。

- 技术规格要求

（一）负压泵

1. 抽气速率：≥100L/min。

2. 真空度：≤-0.08mPa 。

3. 噪音：运行时噪音≤70dB(A)。

4. 配备功能：智能控制系统，实时监测运行状态、故障报警。

（二）汇流排

1. 材质：采用铜材纯度≥99.95%。

2. 具备自动切换功能，保证气体供应不间断。

3. 配备高精度压力表，输出量程为0~1.6MPa，精度等级≥0.16级。

（三）医用设备带

1. 材质：主体采用铝合金材质，表面经过阳极氧化处理，防腐蚀。

2. 功能模块：具有氧气、负压吸引气体全金属终端及电源插座。

3. 气体终端：插拔次数不少于3000次，自带维修阀 。

- 交货期

1.合同签订后30天内完成交货及安装调试工作。

- 质保期

- 质保期为自验收合格之日起3年，质保期内免费维修或更换损坏零部件。

- 报修后服务响应时间不超过 2 小时

- .如需要上门服务的,需4 小时内上门

- 至少3个月一次的巡检服务