A座6层空调改造招标参数要求

北京友谊医院平谷医院A座六层609室及625室新增多联机项目组织谈判，现邀请有能力从事相关项目、具有相应资质的公司参加竞争性谈判。

- 项目名称：门诊楼六层609室及625室新增多联机

二、项目要求：

1、此次洽谈项目是门诊楼六层609室新增多联机一托六，病房楼六层625室新增多联机一托三。所有多联机均用一级能效设备，含安装，含设备基础，含室内外机组电源，包含拆除及恢复等所有费用。

2、保修：整机保修6年及以上，维修响应时间4小时到达现场。

3、工期：自开工日期起45天

4、支付账期：自签订合同之日起满2年后支付全部款项

5、招标前可到现场进行勘察，也可咨询空调组89991290。

三、 设备参数技术要求：

625室多联机室外机参数要求

| 序号 | 室外机参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量（KW) | ≥25.2 |
| 2 | 制热量（KW) | ≥27 |
| 3 | 制冷输入功率（KW) | ≥8.25 |
| 4 | 制热输入功率（KW) | ≥8 |
| 5 | 最大输入功率（用于配电）（KW） | ≥8.25 |
| 6 | 制冷运行范围 | -5℃-50℃ |
| 7 | 制热运行范围 | -20℃-27℃ |

609室多联机室外机参数要求

| 序号 | 室外机参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量（KW) | ≥78.5 |
| 2 | 制热量（KW) | ≥87.5 |
| 3 | 制冷输入功率（KW) | ≥20.6 |
| 4 | 制热输入功率（KW) | ≥20.8 |
| 5 | 最大输入功率（用于配电）（KW） | ≥33.5 |
| 6 | 制冷运行范围 | -5℃-50℃ |
| 7 | 制热运行范围 | -20℃-27℃ |

后勤保障处

2025年3月25日