北京友谊医院平谷医院空调提水井清洗及设备维护项目招标参数

一、基本要求：

1、清洗地点：北京市平谷区新平北路59号平谷区医院院内;

2、清洗数量：14口井，井深为140-160米，竣工时单井涌水量均在150立方米/小时。

3、清洗要求：

1) 在水井正常工作的前提下测量抽水井的出水量、动水位、静止水位，测量回灌井的回灌量与回灌水位，用以和洗井后的数据比较。

2) 测量所有水井的孔内沉淀厚度，并记录数据。

3) 空压机清洗水井底部沉淀物，溶解多年残存泥浆、水垢(回灌井)，直至沉淀物厚度小于30厘米。

4) 用Φ500毫米双层钢丝刷在滤水管部分进行提拉，速度不超过1.0米/秒，时间为12小时(回灌井)。

5) 用Φ500毫米活塞在滤水管及以上井壁管部分拉活塞，速度不超过0.8米/秒，时间为72小时。

6) 测量拉活塞后的孔内沉淀物厚度，并二次利用空压机清洗。

7) 安装潜水泵，进行抽水试验，并记录数据。

8) 对已经损坏或存在隐患之处立即更换修复，如：水泵、阀门、压力表等，费用由甲方承担。

9) 清洗完成后恢复该井原状、清场，并出具本次洗井的情况报告。

二、其他要求：

1.维保期限：中标后维保期3年。

2.付款条件：年度清洗完成后压1年付款。

后勤保障处

2025年2月6日