防火门采购及安装项目招标参数

一、项目概况

1. 项目名称：防火门采购及安装项目

2. 采购数量：21樘

3. 总工程量：约60.1平方米（具体面积以现场实际测量及验收为准）

4. 项目范围：包含防火门的设计、生产、运输、拆卸旧门、旧门清运处理、现场安装、墙面恢复、配件安装调试、验收及质保期内的维修保养等全部工作内容。

二、核心报价规则

1. 报价方式：采用单价招标模式，投标人仅需填报防火门全费用综合单价（人民币元/平方米）。最终合同价款按“中标单价×经招标人确认的实际施工总面积”计算，且“中标单价×项目总工程量（约60.1平方米）”的计算结果不得超过甲方预算金额。

2. 单价包含内容：防火门单价为全费用综合单价，已包含但不限于防火门本体材料、生产加工费、运输费（含装卸）、旧门拆卸费、旧门清运及处置费、安装人工费、辅材费、墙面恢复费（含材料、人工）、闭门器、防火玻璃、防火锁、合页等全部防火配件费、调试费、检测费、管理费、利润、税金及质保期内的免费维修费等一切相关费用，招标人不再另行支付其他费用。

3. 付款方式：项目验收合格后满壹年，经招标人确认无质量问题及遗留事项后，一次性支付全部合同价款（无息）。

4. 质保要求：整体项目质保期为贰年，质保期内如出现质量问题、配件损坏等情况，投标人需在接到招标人通知后24小时内响应，48小时内完成维修或更换，所有维修费用由投标人承担，若投标人未按时响应或维修未达标，招标人有权委托第三方进行维修，产生的费用从质保金（若有）中扣除，不足部分由投标人补足。

三、产品核心参数要求

1. 防火门等级

本次采购防火门等级为【甲级】，防火性能需符合《防火门》（GB 12955-2008）及相关现行国家标准要求，耐火完整性、隔热性需达到对应等级规定的时间要求（甲级≥1.5h）。

2. 门体材料要求

（1）门框、门扇面板：采用【冷轧钢板】，钢板厚度：甲级门门框≥1.2mm、门扇面板≥0.8mm。

（2）填充材料：采用不燃性防火填充材料（如防火岩棉、珍珠岩防火板等），填充密度需符合国家标准要求，确保防火隔热性能，严禁使用可燃或易燃填充材料。

（3）防火玻璃（如有）：采用符合《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》（GB 15763.1-2009）要求的A级防火玻璃，透光率≥85%，耐火性能与门体等级匹配，玻璃周边密封处理需严密，确保防火密封性。

3. 配件参数要求

防火门配件需满足防火要求，密封条采用防火膨胀密封条，遇火能迅速膨胀封堵缝隙，密封性能良好；五金配件均需具备消防产品合格认证，确保整体防火性能达标。

四、施工及安装要求

1. 旧门拆卸：投标人需先对现场旧门进行安全拆卸，拆卸过程中需保护周边墙体、地面、管线等设施不受损坏，若因拆卸操作导致损坏，由投标人负责修复并承担费用。

2. 旧门处理：拆卸后的旧门及废弃材料需由投标人负责清运至招标人指定的合规垃圾处置场所，清运过程需符合环保要求，避免环境污染，相关费用已包含在报价中。

3. 安装规范：严格按照《防火门安装验收规范》及设计图纸要求进行安装，门框安装牢固，与墙体连接紧密，缝隙均匀，采用防火密封胶密封；门扇安装平整，启闭灵活，关闭后与门框贴合严密，无松动、晃动现象；配件安装位置准确，固定牢固，功能完好。

4. 墙面恢复：旧门拆卸后及新门安装完成后，需对周边破损墙面进行恢复，恢复标准需与原有墙面材质、颜色、平整度一致，确保外观美观，无明显修补痕迹。

5. 安全施工：施工过程中需遵守施工现场安全管理规定，设置安全警示标识，采取有效的安全防护措施，避免发生安全事故，若发生安全事故，一切责任及费用由投标人承担。

五、质量验收要求

1. 产品验收：投标人需提供防火门及配件的生产厂家资质证明、产品合格证、消防产品强制性认证证书（CCCF认证）等相关资料，招标人将对产品外观、尺寸、材质等进行核查，不符合要求的产品严禁使用。

2. 安装验收：安装完成后，需进行启闭性能、密封性能、防火性能等检测，检测结果需符合国家标准及设计要求；墙面恢复质量需通过招标人验收，确保外观及性能达标。

3. 整体验收：项目整体验收需由招标人组织，验收合格后签署验收合格文件；验收不合格的，投标人需在招标人规定的期限内进行整改，直至验收合格，整改费用由投标人承担，若逾期未整改合格，招标人有权解除合同并追究投标人的违约责任。

六、其他要求

1. 工期要求：自合同签订之日起【30】日内完成全部产品的生产、安装、调试及验收工作。

2. 技术服务：质保期内，投标人需建立完善的售后服务体系，提供24小时售后服务热线，接到维修通知后24小时内响应，48小时内到达现场处理；质保期结束后，投标人需提供终身优惠维修服务。

3. 资质要求：投标人需具备独立法人资格，具备防火门生产及安装相关资质，具有类似项目业绩（需提供业绩证明材料），具备完善的质量保证体系及售后服务能力。

后勤保障处

2025年12月9日