口腔科锥形束CT设备机房改造需求

- 改造需求

  - 通用装饰材料要求

所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95  2001版）、《建筑设计防火规范》（GB 50016--2006）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2005版）的规定，达到A级

  - 防护材料要求

所使用的防护材料（铅板、铅玻璃、防护门等）必须具备国家认可的检测机构出具的《放射防护性能检测报告》，符合GBZ 130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》、GBZ/T 201-2011《放射治疗机房的辐射屏蔽规范》等国家标准。

    - 铅板

      - 纯度为99.99%，防护当量：3个铅当量。

      - 铅板的搭接不少于100mm。

      - ★铅板须提供国家卫生部主管单位出具的“射线防护材料屏蔽性能检测报告”

    - 铅玻璃观察窗

      - 尺寸要求：400mm*600mm

      - 防护要求：3个铅当量

      - 数量：1个

      - 其他要求：

a.铅玻璃观察窗的防护铅当量应与墙壁的防护铅当量同步。

b.采用的铅玻璃，性能应满足以下要求：

防护标准：0.211mmpb/mm（用于X射线的屏蔽防护）

比重：4.8t/m3

折射率：1.775

透光率：≥85%

稳定率：(抗潮)A

      - 观察窗框选用1.2mm厚SUS304不锈钢，防护当量满足设计要求，且不易变形，表面经抗划伤、抗破碎处理，玻璃与窗框防护可靠。

    - 铅防护手动门

      - 尺寸要求：≥850mm*2100mm

      - 防护要求：3个铅当量

      - 数量：2个

      - 其它要求：

a.包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、铰链、闭门器等五金件，电离辐射警示牌（GB18871-2002）及电离辐射警示灯（LED光源）等的制作和安装。

b. 门内部主要结构由钢骨架、铅板、防护粘合剂、抗氧化剂、特种密度板等组成。平开门框采用豪华铝合金型材（表面处理电泳仿不锈钢），门框与门扇间缝隙采用专用密封毛条，门的下沿应有防漏射线处理。

c.整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀。

d.门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。表面平整、美观。防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形。表面平整、美观，无钉孔、无包边。门体具有防尘功能。

e.门框选用铝合金型材，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。防护层当量满足设计要求，且永不变形。

f．隔音效果好，开启灵活。

★g.警示灯与铅防护手动门联动，要求双门闭灯亮，其中一门开灯闭

    - 拆除、新建工程

      - 拆除现场部分墙体，墙体开门洞、窗洞及厚砌块墙体新砌及抹灰。

    - 防护施工要求

      - 墙面：8mm水泥板找平（水泥钉固定）+3mm厚铅板（胶粘）；

      - 顶面：1mm厚铅板胶粘固定于结构板，50轻钢龙骨固定铅板；

      - 地面：拆除原有地面，敷设20mm厚的硫酸钡地面；

      - 门窗：3mm厚铅防护门窗，门窗洞口采用8mm水泥板+3mm铅板+1.2mm厚不锈钢面层；

      - 电缆沟制作：200*200电缆沟加盖1.2mm厚SUS304不锈钢板。

    - 装饰施工要求

      - 墙面：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；

      - 地面：3mm专用自流平+2mmPVC；

      - 铝扣板专用0.6mm龙骨+600mm*600mm*1.0mm铝扣板。

    - 安装工程施工要求

      - 电气工程：更换室内照明开关、插座、灯具，分别接入原有回路；

      - 暖通工程：利旧空调机及室内排风；

      - 弱电部分：末端网络电话口安装。

    - 其他要求

      - 配合设备厂家安装完成的工作。

      - 承诺改造完成后，配合第三方检测机构（具备CMA、CNAS资质）进行辐射防护检测，确保机房周围环境辐射剂量率符合国家标准，检测不合格需无条件整改至合格。

      - ★中标方需提供针对本项目的专项放射防护改造方案，包含但不限于防护材料选型（如铅板、硫酸钡砂的规格参数、检测报告）、施工工艺、辐射屏蔽计算书等项。

- 资格要求

  - 投标方资格要求

    - 投标方须为在中国境内注册的独立法人单位，具备有效的营业执照（需提供资质）；

    - 必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（需提供资质）；

    - 投标方具备有效的《安全生产许可证》，建立完善的安全生产管理制度，近3年无重大生产安全事故（需提供安全生产许可证及事故承诺书）。

  - 技术人员要求

    - 现场施工人员须持有特种作业人员（如焊工、电工）需具备对应特种作业操作证（需提供证件）

    - 项目负责人须具备注册建造师（建筑工程或机电工程专业）执业资格，且具有3年以上放射机房防护改造项目管理经验（需提供建造师证书）

  - 过往业绩

提供近3年不少于三个医院医疗专项工程类含防辐射防护类似项目业绩

- 售后要求

  - 质保期

    - 质保期不少于2年，质保期内更换故障防护设施，提供7×24小时应急响应服务。

    - 保修起止日期：自机房防护改造完成验收合格之日起，验收日期以双方签字确认的验收报告为准。