关于加装可燃气体探测器项目的招标要求

一、项目概况：

项目名称：职工食堂、营养食堂及热力中心可燃气体探测器加装项目

项目背景：2025 年 12 月 2 日，市卫建委专家对我院开展安全生产专项检查时，发现职工食堂、营养食堂及热力中心的可燃气体探测器与释放源的垂直距离均超出 4m。依据《城镇燃气报警控制系统技术规定》（CJJ/T146-2011）第 3.3.3 条要求，需在现有探测器基础上增设一层分层探测器，以保障燃气使用安全，现通过招标选定服务商完成加装、调试及验收工作。

项目地点：我院职工食堂、营养食堂、热力中心指定区域

项目需求：本次需加装可燃气体探测器共计 17 个探头，具体分布：职工食堂 4 个、营养食堂 3 个、热力中心 10 个；配套控制器型号需为 RK8611，探测器型号需为 GTYQ-RK5112，确保设备成套适配、稳定运行。

二、招标内容：

（一）核心参数要求

1.探测器（型号：GTYQ-RK5112）

1.1探测气体类型：可燃气体（适配食堂及热力中心常用燃气种类，如天然气、液化气等）；

1.2探测范围：0-100% LEL（爆炸下限），报警阈值符合《城镇燃气报警控制系统技术规定》（CJJ/T146-2011）及国家相关强制标准；

1.3响应时间：≤30s，具备高灵敏度探测功能，稳定无误报、漏报；

1.4工作电压：AC220V±10% 或 DC24V（适配现场供电环境），功耗≤3W；

1.5安装方式：壁挂式或吊顶式（根据现场实际情况选择，确保与释放源垂直距离符合规范）；

1.6防护等级：≥IP54，适应食堂高温、潮湿及热力中心复杂环境；

1.7需提供产品合格证书、检测报告，符合国家消防及燃气安全相关标准。

2.控制器（型号：RK8611）

2.1适配性：可与 GTYQ-RK5112 型探测器完全兼容，支持 17 个探头同时接入，实现集中监控；

2.2显示功能：配备高清液晶显示屏，实时显示各探测器探测浓度、工作状态（正常 / 报警 / 故障），报警时同步发出声光提示；

2.3报警功能：报警音量≥85dB，支持报警阈值可调，具备报警记录查询、故障自动诊断功能；

2.4工作电压：AC220V±10%，备用电源续航≥4 小时（断电后正常工作）；

2.5输出接口：支持联动控制功能（可对接排风设备、燃气切断阀等），具备 RS485 通讯接口；

2.6需提供产品合格证书、原厂检测报告，确保符合国家相关安全标准。

（二）适配性与安装要求

1.投标人需提前现场勘查安装区域的燃气释放源位置、供电条件、现有设备情况等，确保 GTYQ-RK5112 型探测器、RK8611 型控制器与现场环境及现有系统完全适配，无兼容性问题；

2.探测器安装需严格遵循《城镇燃气报警控制系统技术规定》（CJJ/T146-2011），与释放源的垂直距离、水平距离符合规范要求，必要时需配套安装集气罩；

3.安装过程中需检查现有燃气管道、阀门及相关安全设施，若发现老化、破损或不符合安全标准的情况，需及时书面告知招标人，经确认后免费提供维修或整改（费用纳入总体报价）；

4.布线需规范美观，符合电气安全标准，避免裸露、缠绕，确保设备长期稳定运行。

（三）安装及调试要求

1.安装厂家需具备消防设施工程专业承包资质（或燃气设备安装维修相关资质），施工人员需持有效特种设备作业人员证（或燃气设备安装维修资格证），并提供相关资质证明文件；

2.施工过程需采取安全防护措施，设置警示标识、防护围栏，配备灭火器材，严格遵守燃气安全操作规程，杜绝施工安全事故；

3.调试工作需包括探测器灵敏度测试、报警功能测试、控制器联动测试、断电续航测试等，确保每个探头探测准确、报警及时，控制器指令响应正常，各项指标符合国家相关标准；

4.调试完成后需提供详细调试报告，明确各项测试数据、设备运行参数及安装位置示意图，确保可追溯。

（四）验收要求

1.验收依据《城镇燃气报警控制系统技术规定》（CJJ/T146-2011）及国家相关标准、招标文件要求、投标文件承诺执行；

2.投标人需配合招标人组织验收，提供全套验收资料，包括但不限于产品合格证、原厂授权书、检测报告、安装图纸、调试报告、发票等；

3.验收合格后，设备需正常运行 72 小时无故障，方可签署验收合格文件。

【具体内容，请投标人联系后勤保障处,联系电话：89992026】

三、具体要求:

1.具有独立法人资格，营业执照经营范围包含可燃气体探测器安装、维修或相关消防设备、燃气设备服务项目；

2.持有有效的相关资质证书（消防设施工程专业承包资质或燃气设备安装维修资质）；若为代理商，需提供 GTYQ-RK5112 型探测器、RK8611 型控制器原厂授权书及原厂资质文件；

3.近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.本项目不接受联合体投标人。

后勤保障处

2026 年 1 月 8 日