B座住院楼一层机房更换地板及增设安全监控设备技术参数要求

一、服务内容：

| 序号 | 实施项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷防静电地板（材料） | 600×600mm | ㎡ | 70.00 |
| 2 | 踏步包边 |  | 组 | 2.00 |
| 3 | 拆除 |  | ㎡ | 70.00 |
| 4 | 烟感 |  | 套 | 1 |
| 5 | 水浸 |  | 套 | 1 |
| 6 | 软件调试 |  | 套 | 1 |
| 7 | 辅料 |  | 项 | 1 |
| 8 | 微孔铝天花 | 600*600*0.8 | ㎡ | 14.4 |
| 9 | 区域式泄漏检测控制器(双路) |  | 个 | 1 |
| 10 | 泄漏检测5米感应绳 |  | 条 | 2 |
| 11 | 线缆、管材、辅材 | 标准 | 批 | 1 |
| 12 | 空调钢板盘 | 不绣钢定制 | 项 | 1 |
| 13 | 线缆、管材、辅材 | 标准 | 批 | 1 |
| 14 | 五位插排 | 五位分控超功率保护 | 个 | 2 |
| 15 | 双头消防照明应急灯 | 应急使用 | 个 | 1 |
| 16 | 线缆、管材、辅材 | 标准 | 批 | 1 |

二、具体参数要求

| 第一部分 静电地板技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 |  | 具体技术要求 |  | 证明材料 |  |
| 1 | 规格型号 |  | 规格为600×600，厚度≥38mm， |  | 无 |  |
| 2 | 载荷板幅 |  | 均布载荷≥4500N/m2（挠度≤2.0mm），集中荷载≥3450N（挠度≤2.0mm，残余变形≤0.25㎜，板幅极限偏差≤0.4㎜； |  | 无 |  |
| 3 | 板厚极限 |  | 板厚极限偏差≤0.3㎜；表面平整度≤0.6㎜；临边垂直度≤0.3㎜）；极限集中载荷≥1350N。 |  | 无 |  |
| 4 | 地板结构 |  | 地板板芯采用优质钢板及深级拉伸钢板焊接成钢壳结构，钢壳经防腐防锈处理后内填充发泡水泥加工成板基。 |  | 无 |  |
| 5 | 耐磨强度 |  | 表面陶瓷防静电贴面，贴面厚度≥2.0mm，磨耗值≤0.020g/㎝2(100r)，耐磨强度≥3300转。 |  | 无 |  |
| 6 | 防火等级 |  | 基材A1级防火不燃材料，贴面V-1级 。 |  | 无 |  |
| 7 | 静电性能 |  | 在室内温度为：23±2℃，相对湿度为45%-55%RH时，活动地板系统电阻为1.0×106Ω-1.0×1010Ω |  | 无 |  |
| 8 | 检测报告 |  | 提供信息产业防静电产品质量监督检验中心出具的GB/T 36340-2018《检测报告》。 |  | 无 |  |
| 9 | 售后服务 |  | 提供原厂授权级售后服务承诺函，质保3年。 |  | 无 |  |
| 第二部分 环控技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标 |  | 具体技术要求 |  | 证明材料 |  |
| 1 | 工作条件 |  | 电源输入 12VDC, 10～15VDC 工作电流 ≤0.1A 环境温度 -10℃～50℃ 环境湿度 10%～90%RH |  | 无 |  |
| 2 | 漏水检测 |  | 检测通道数 1 路，2 芯漏水电缆 线缆长度 200m 检测灵敏度 可设定 8 种灵敏度 响应时间 <2s 继电器输出 1 路，触点容量 30VDC 1A 检测水质 普通自来水、消防水、空调漏水 EMC 指标 静电防护 接触放电:±6KV； 空气放电:±8KV EFT 防护 ± 2KV。 |  | 无 |  |
| 3 | 工作电压 |  | DC12V/24V（允许范围9V~30V） |  | 无 |  |
| 4 | 软件调试 |  | 必须原厂进行调试并且需要原厂授权 |  | 有 |  |
| 5 | 工作电流 |  | 监视状态 内部终端电阻断开时＜250uA 监视状态 内部终端电阻接入时 2~3mA@DC12V； 火灾报警 约13mA(与输入电源电压和回路检流电阻有关)； |  | 无 |  |
| 6 | 工作指示 |  | 监视状态 红色指示灯约每 6 秒闪烁 1 次； 报警状态 红色指示灯常亮；故障状态 红色指示灯约每 6 秒连续闪烁 2 次。 |  | 无 |  |
| 7 | 使用环境 |  | 温度：-10℃～+65℃， 相对湿度：≤95%(40℃±2℃ 无凝露 |  | 无 |  |
| 第三部分 配电池间改造技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 微孔铝天花技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标 |  | 具体技术要求 |  | 证明材料 |  |
| 1 | 制造工艺 |  | 微孔铝制天花采用NCT冲孔工艺，点位准确，错孔率为0%；静电粉末喷涂在冲孔后进行，涂层将开孔处全部覆盖，确保视觉上和触觉上的平整柔和； |  | 无 |  |
| 2 | 尺寸规格 |  | 尺寸规格为600mm*600mm,厚度0.8mm，孔径φ2.3mm，孔距5.5mm冲孔率 16.6% ±1%； |  | 无 |  |
| 3 | 易于安装 |  | 材质强度高，防火，无色差，平整度好，便于拆装，利于顶内维修和空调回风，易于拆卸进行设备维护。铝板天花板采用冷冲压一次成型，直角边，美观明快，可单独安装拆卸。 |  | 无 |  |
| 4 | 技术标准 |  | 技术标准：尺寸范围(mm) 允许偏差(mm) 厚度 0.8 ±0.02～±0.04 长×宽 ≧600×600 ±1×±1对角线 ≧600×600 ±1.0 平整度 ≧600×600 ±2mm/m。 |  | 无 |  |
| 5 | 漆膜性能 |  | 漆膜性能：a、涂层：涂层厚度≥40UMb、铅笔硬度：≥4H |  | 无 |  |
| 6 | 防火性能 |  | 防火性能：符合GB8624-2012标准中平板状建筑材料A级的规定要求。 提供耐火检测报告。 |  | 有 |  |
| 7 | 质量标准 |  | 质量标准：符合GB/T23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》标准规定的要求。 提供厂家检测报告。 |  | 有 |  |
| 8 | 售后服务 |  | 提供原厂授权级售后服务承诺函，质保3年。 |  | 有 |  |
| 区域式泄漏检测控制器(双路)技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标 |  | 具体技术要求 |  | 证明材料 |
| 1 | 检测线缆 |  | 检测线缆：支持2路二芯检测电缆线接入， |  | 无 |
| 2 | 安装方式 |  | 外观采用标准工业外壳，导轨安装； |  | 无 |
| 3 | 供电方式 |  | 支持DC 9-55V供电。 |  | 无 |
| 4 | 告警方式 |  | 支持告警(漏水告警)指示灯和故障指示灯显示； 支持灵敏度高、中、低三级可选； |  | 无 |
| 5 | 通讯方式 |  | 支持开关量或RS485通讯 |  | 无 |
| 6 | 系统兼容 |  | 必须与原有动环系统兼容 |  | 无 |
| 7 | 售后服务 |  | 提供原厂授权级售后服务承诺函，质保3年。 |  | 有 |
| 泄漏检测5米感应绳技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标 |  | 具体技术要求 | 证明材料 |  |  |  |
| 1 | 线缆直径 |  | 线缆直径：6.0 mm ； | 无 |  |  |  |
| 2 | 导线外阻 |  | 检测导线外阻：20欧姆/100m ； | 无 |  |  |  |
| 3 | 线缆重量 |  | 线缆重量：18g/米 ； | 无 |  |  |  |
| 4 | 线缆长度 |  | 线缆长度：5米 ； | 无 |  |  |  |
| 5 | 系统兼容 |  | 必须与原有动环系统兼容 | 无 |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  | 提供原厂授权级售后服务承诺函，质保3年。 | 有 |  |  |  |
| 双头消防照明应急灯技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标 |  | 具体技术要求 |  | 证明材料 |  |  |
| 1 | 产品规格 |  | 产品规格：椭圆铁头280双头灯 |  | 无 |  |  |
| 2 | 额定电压 |  | 额定电压：AC220V； |  | 无 |  |  |
| 3 | 主电功率 |  | 主电功率：5W； |  | 无 |  |  |
| 4 | 光源类型 |  | 光源类型：LED; |  | 无 |  |  |
| 5 | 应急时间 |  | 应急时间：90Min； |  | 无 |  |  |
| 6 | 电池容量 |  | 蓄电池容量：2000mAh； |  | 无 |  |  |
| 7 | 安装方式 | 安装方式：壁挂、吊装； |  |  | 无 |  |  |

指标说明：

需要提供证明材料的条款需提供产品说明、原厂授权、权威三方检验报告等证明材料，否则投标文件无效。