# 北京市平谷区医院净化加热一体机招标参数

## 一、60L 两口净化加热一体机核心技术参数

- 额定功率电压：≥3000W；220V/380V

- 净水流量：1.0L/min

- 热水箱容量：≥60L  不锈钢材质

- 压力桶：容量≥22L

- 出水方式：一开一常温或双开

- 适用安装条件：室内安装，市政自来水水源，水压 0.1-0.4MPa，水温 5-38℃

## 二、120L 四口净化加热一体机核心技术参数

- 额定功率电压：≥6000W；380V

- 净水流量：2.0L/min

- 热水箱容量：≥120L 不锈钢材质

- 压力桶：容量≥41L

- 出水方式：三开一常温或四开

- 适用安装条件：室内安装，市政自来水水源，水压 0.1-0.4MPa，水温 5-38℃

## 三、通用质量与性能要求

### （一）过滤与卫生要求

- 过滤工艺：至少采用五级过滤工艺，核心过滤为反渗透工艺，过滤层级需包含 PP 棉滤芯 + 活性炭类滤芯 + 反渗透膜滤芯等核心层级组合，满足饮用水净化过滤标准。

- 涉水产品认证：提供有效期内省级及以上卫生行政部门颁发的涉水产品卫生许可批件，批件覆盖设备核心过滤部件。

- 接触材料：与饮用水接触的水龙头、管路等部件，采用食品级 304 不锈钢或同等及以上食品级安全材质，耐高温、符合卫生安全标准。

### （二）核心功能与安全要求

- 节能加热：采用步进式加热技术，节能率≥50%，需提供具有 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告。

- 水电联动：具备智能水电联动功能，加热状态自动排空蒸汽压力，取水状态精准联动进水、出水，需提供第三方检测机构相关功能检测报告。

- 水电分离：采用发热管与发热丝隔离设计，通过隔离层传热实现水电分离，杜绝水电接触风险，需提供第三方检测机构相关功能检测报告。

- 安全防护：设备具备防干烧、防漏水、防开盖投毒、防蒸汽烫伤等安全防护功能，防护效果符合国家相关标准，需提供第三方检测机构检测报告。

- 智能自锁：出水控制按钮具备自锁功能，90 秒无操作自动断电关阀，实现无人值守自动关停，需提供第三方检测机构相关功能检测报告。

- 滤芯管理：设备自带滤芯管理功能，可预设滤芯使用相关阈值，达到更换标准后有明显的换芯提示功能，需提供第三方检测机构相关功能检测报告。

### （三）整机认证与检测要求

- 设备需提供 CQC 产品认证、中国节能产品认证、食品接触用产品安全认证等相关证明材料。

- 提供符合生活饮用水卫生标准的设备出水水质检测报告，检测机构具备相应检测资质。装机完成后如需采样检测需要使用方自行检测，如需供货方提供检测报告需要另付检测费用。

## 四、投标方及产品相关要求

- 投标方具有独立法人资格，具备合法的经营资质和产品销售、供货能力，能提供本次招标产品的正规供货证明。

- 所投产品生产厂家具备完善的质量管理体系，持有 ISO9001 质量管理体系认证证书，认证范围覆盖净水、饮水设备相关生产制造领域。

- 所投产品符合国家饮用水设备相关生产标准，生产厂家具有良好的生产信誉，无重大产品质量投诉及违法违规记录。

- 投标方近 3 年（2022 年 1 月 1 日至今）具有同类净水、饮水设备的供货及服务案例，可提供合同复印件等相关证明材料（非硬性要求，供评审参考）。

- 所投产品已投保产品责任险，保障范围覆盖产品质量相关风险（保额无硬性限定，供评审参考）。

- 投标方需在投标材料中提供与采购方发布公告的核心技术参数相匹配的设备，明确额定功率电压，净水流量，热水箱容量，压力桶，出水方式等核心参数数据，为设备选型比对提供依据。

## 五、支付账期约定

本项目货款支付账期为 12 个月（1 年），设备完成安装调试并经采购方验收合格后，采购方按合同约定启动账期计算，到期一次性支付全额货款；验收合格后至付款日前，设备出现非人为损坏的质量问题，均由投标方免费维修或更换，不影响账期及正常付款流程。

## 六、验收标准

- 设备到场后，采购方核对产品型号、技术参数、配件清单等，所有参数需满足或优于本招标参数要求，核心性能指标无负偏离。

- 设备安装调试完成后，连续试运行 72 小时无故障，设备各项功能正常、出水水质符合北京市饮用水相关标准，视为初验收合格。

- 验收过程中，若发现设备参数不满足要求、存在功能故障或质量问题，投标方需在 3 日内完成整改；整改后仍不合格的，采购方有权取消其中标资格并依法追究相关责任。

后勤保障处

2026年2月27日