C座三层东药库建设冷库招标要求

- 招标要求：

- 容积：冷库面积≥20m³。

- 温度要求:  运行温度稳定维持在 2-8℃，温度波动范围≤±0.5℃，具备高精度温控系统，支持实时温度监测与数据记录。

- 配备智能的报警通知设备。

- 资质要求：

- 具备家电、电器安装、维修相关资质营业执照。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

三、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误、所有损失（包括罚款）均有施工单位承担。

- 质量要求：安装材料符合国家相关标准规定。满足《冷库施工及验收标准》GB51440-2021。

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 材质要求：库板：双面彩钢/不锈钢聚氨酯板（单面厚度≥0.5mm，芯材密度≥40kg/m³，冷藏库板厚≥100mm），阻燃等级≥B1 级（需提供防火检测报告）；制冷机组：冷藏（5 匹高静音压缩机）

四、整体工程（含设备、安装、配件）质保期为 1 年，质保期内提供免费维修、故障处理及零部件更换服务。

- 工期及账期：

- 工期：自开工日期起30天内完成。

2.施工款：支付账期1年。