B座病房避难间设备带氧气改造项目招标参数

一、项目信息：

本项目为B座病房避难间设备带氧气改造项目，施工现场位于北京市平谷区医院B座病房楼，该楼设置22个避难间。根据消防安全规定，避难间严禁设置氧气等相关设施，为消除安全隐患，现需要对B座病房22个避难间的设备带氧气设施进行拆除改造工作。

二、材质要求：

1、氧气管为：φ8×1mm国标脱脂紫铜管，长度160米。

2、氧气阀门为D8国标黄铜阀门，数量22个。

3、设备带氧气拆除及设备带后期恢复。

4、吊顶拆除与恢复。

5、施工完成后需进行氮气测漏实验。

三、其他要求

工    期：30天

保    修：1年

施工方可提前到场考察

医学工程科