北京市平谷区医院太平间三门遗体冷藏柜采购招标参数

- 设备名称表

| 设备名称 | 数量（个） | 规格（mm） | 所需要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三门遗体冷藏柜 | 3 | 长*宽*高 2450*830*1780MM | 采购 |

- 三门遗体冷藏柜技术参数

| 1、结构型式 | 三门柜制冷控制型式：三套电脑控制，三套制冷系统，冷藏柜内上下层分开，可单独开停 |
| --- | --- |
| 2、铜管 | 8mm |
| 3、保温层 | 保温层采用高压钢模聚胺脂一次发泡。导热系数0.022~0.033w/（m*k） |
| 4、外墙 | 优质不锈钢板，外观美观经久耐用。优质不锈钢拉丝板制作，抗腐蚀性强，坚固耐用。箱体下面有轮子抗压强，方便运输。 |
| 5、内胆 | 优质不锈钢板，坚固耐用。箱体内部特有排水道。 |
| 6、柜门 | 不锈钢冷库门工艺，加厚保温层，PVC专用型材门框。 |
| 7、内托盘担架 | 优质不锈钢制作，加宽坚固耐用抗腐蚀性强。 |
| 8、助力导轮 | 棺体带锁定功能轮子。 |
| 9、蒸发器 | 直冷式内藏紫铜盘管蒸发器。制冷快，效果好，经久耐用。 |
| 10、冷凝器 | 直盘管冷凝器。 |
| 11、制冷方式 | 直冷，手动除霜。 |
| 12、额定温度 | 可以24小时连续工作，冷藏室内空间温度显示。可达-25℃ |
| 13、输入功率 | 1800W（高配）。 |
| 14、电源 | 220v 50HZ。 |
| 15、机组形式 | 优质品牌全封闭压缩机3台。安全稳定高效。 |
| 16、制冷剂 | 134a或R290。安全环保高效环保型。 |
| 17、温度控制 | 微电脑全自动温度控制器，手动控制一体化。（带物联网控制） |
| 18、温度显示 | 冷藏柜门设有温度显示，显示冷藏室内空间温度（误差±1℃）更精准化。 |
| 19、功能 | 设备具有有效的安全措施和防腐功能。安全门锁设计，防止任意开启。 |
| 20、噪音 | 冷藏柜制冷系统工作时，1米外噪音不超过100分贝。 |
| 21、物联网控制 | 每台设备内置手机卡，可通过手机APP远程实时监控设备温度，支持温度异常报警与历史数据查询，随时随地掌握运行状态。 |

- 安装与调试要求

- 投标人需负责设备的免费上门安装、调试，提供专业的安装团队，安装前对安装场地进行实地勘察，确保安装环境符合设备运行要求；安装过程中需遵守医院相关规章制度，避免对医院环境造成破坏。

- 安装调试完成后，需进行不少于24小时的连续试运行，确保设备运行稳定，各项参数符合本招标要求，温度控制精准，报警功能正常，制冷系统运行良好。

- 安装前投标人需提前至少 5 天书面通知招标人，双方完成施工前沟通、组织及协调工作，确认施工条件后方可安装。

四、验收标准

安装完成后，招标人将按以下标准进行整体验收，验收合格后方为完成交付：

- 设备运行：采购的三门遗体冷藏柜及配套配件运行正常，各项性能指标符合设计及使用要求。

- 现场清理：太平间区域建筑垃圾、设备包装材料（泡沫、纸箱、塑料膜等）、安装施工过程中产生的其他废弃物料等已全部清运完毕，现场环境整洁。

五、售后服务

- 质保期：设备整体质保期1年（自验收合格之日起计算），质保期内，设备出现任何质量问题（人为损坏、不可抗力因素除外），投标人需提供免费上门维修、更换零部件服务，维修产生的全部费用由投标人承担。

- 售后服务响应：投标人需提供7×24小时技术支持和售后服务，接到医院维修通知后，24小时内到达现场处理，确保设备停运时间不超过24小时，最大限度减少对医院工作的影响。

- 投标人需具备完成本项目所需的施工资质、专业技术人员及施工设备，确保施工过程的专业性和安全性。

- 施工过程中需严格遵守国家及北京市相关施工安全、环保法规，以及招标人机房管理的各项规章制度。

- 项目验收合格后，投标人需在合同有效期内，对本次更换的设备配件提供相应的售后保障服务，确保设备正常运行。

- 支付方式

- 三门遗体冷藏柜货到现场后当时验收，验收合格后医院向投标人支付全款金额的90%；剩下10％作为质保金，合同期满一年后付清。