北京友谊医院平谷医院放疗科空调采购技术参数

北京友谊医院平谷医院门诊楼地下二层新增多联机及分体空调项目组织谈判，现邀请有能力从事相关项目、具有相应资质的公司参加竞争性谈判。

- 项目名称：门诊楼地下二层

- 二、项目编号：

三、项目要求：

1、此次洽谈项目是门诊楼地下二层新增多联机一托二及分体空调，所有多联机及分体均用一级能效设备，含安装，含设备基础，含室内外机组电源，包含拆除及恢复等所有费用，多联机必须满足零下20℃制冷，满足不了要求，不予结账。分体空调1.5P的两台。

2、保修：多联机整机保修2年，分体空调保修6年。维修响应时间4小时到达现场。

3、不明事项可咨询空调组89991290。

四、 设备参数技术要求：

门诊楼地下二层多联机室外机参数要求

| 序号 | 室外机参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量（KW) | ≥22.4 |
| 2 | 制热量（KW) | ≥25 |
| 3 | 制冷输入功率（KW) | 4.8 |
| 4 | 制热输入功率（KW) | 4.9 |
| 5 | 最大输入功率（用于配电）（KW） | 10.45 |
| 6 | 制冷运行范围 | -20℃-50℃ |
| 7 | 制热运行范围 | -20℃-27℃ |

分体空调参数要求

| 序号 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量（KW) | 3.5 |
| 2 | 制热量（KW) | 4.6 |
| 3 | 制冷输入功率（KW) | 0.82 |
| 4 | 制热输入功率（KW) | 1.25 |
| 5 | 循环风量（m3/h） | 33.5 |
| 6 | 室内机噪音dB(A) | 18-41 |
| 7 | 室外机噪音dB(A) | 51 |