北京友谊医院平谷医院对我院太阳能热水系统维修维保项目招标参数

一、项目概况

项目名称：北京友谊医院平谷医院太阳能热水系统维修维保项目

项目地点：北京市平谷区医院

- 维保范围：

太阳能集热系统，自动控制系统，电辅助加热系统，支架，水泵，水箱，管路，保温防冻系统及附件等。

（1）太阳能集热系统

每年两次清扫或者冲洗集热器表面的灰尘，以提高集热器的吸热效率，检查排气管（排气）是否畅通，如有堵塞现象要及时清除，检查集热管有无破损和渗漏水现象，发现问题及时清理。

（2）自动控制系统

每年两次清扫电源控制器上的灰生，检查接线柱的稳固程度。清洗水温水位控制器上的水垢以保证控制系统的正常工作。

（3）电辅助加热系统

每年两次检查电辅助加热器运行是否正常。检查所有接线是否有松动现象。检查并测试防冻伴热带热效率是否达标。

（4）支架

每年两次检查集热器支架和其他钢结构的防腐问题，每年进行一次防腐保养（刷漆），并检查支架焊接点的牢固程度。

（5）水泵

每年两次检查集热器循环泵和用水增压泵，对密封装置要定期更换，轴承等运转单元要添加润滑油。

（6）水箱

每年两次检查保温水箱及集热管的密封性能，如发现情况及时处理，并检查水箱内的水垢情况（集热管每年清洗一次水垢）。

（7）管路

每年两次检查集热器循环管路和供水管路有无渗漏水现象，有无管道老化现象，如发现问题应及时处理。

（8）保温防冻系统

每年两次检查太阳能系统所有管路的保温材料有无老化现象，以及保温层表面的防腐层有无破坏和脱落现象，并及时修补。

三、其他要求：

1.每年两次检查其他附件主要包括门阀、止回阀、电磁阀、过滤器等有无渗漏现象，并清洗和反冲过滤器等。

2.系统发生故障需排除时，中标方应在24小时内予以维修，排除故障并恢复工作。

3.维保期内更换零配件单价在 500 元（包括 500 元）以下的，由维保方免费负责提供；单价超过 500 元的零配件更换，维保单位需提前向院方提交书面申请，说明更换原因、零配件名称、规格型号、单价、数量等详细信息，经院方审核同意后方可进行更换，费用由院方承担。

4.依据《政府购买服务管理办法》第二十四条【政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。】规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。

5.自年度服务期限届满之日起满 1 年后，支付第一年服务费用的全额款项。

后勤保障处

2025年4月28日