平谷区医院门诊五层消化内镜中央空调

系统配置技术方案

## 一、工程概况

本工程为平谷区医院门诊五层中央空调安装工程，现场共计5个房间，单间病房建筑面积约32㎡，总空调覆盖面积约160㎡。项目采用商用VRV多联机中央空调系统，室内机选用天花嵌入式四面出风机型，室外机安装于四层平台位置，整套系统服务4层5个房间，满足病房全年制冷、制热恒温舒适需求，适配医院医疗场所洁净、静音、稳定运行的使用标准。

本方案严格结合现场施工条件、设备原厂技术参数及医院建筑机电施工规范，明确设备选型、管路配置、电气布线、排水施工、安装工艺及验收标准，保障系统安全、稳定、长效运行，符合医疗场所暖通空调施工及使用要求。

## 二、设备选型及核心技术参数

本项目采用1拖5商用VRV中央空调系统，1台室外机匹配5台室内天花机，设备选型完全适配单病房32㎡空间负荷需求，冷热输出匹配病房使用工况，高低温运行适配北方地区气候条件。

### （一）室内机参数（单台）

设备型号：四面出风天花机

- 标准制冷量：5.6KW

- 标准制热量：6.3KW

- 额定用电功率：160W

- 设备形式：嵌入式天花机，四面出风，送风均匀、无死角，适配病房吊顶安装，静音运行不影响患者休养

- 适用面积：适配30-35㎡空间，完全匹配本项目单病房32㎡建筑面积，冷热负荷余量充足

- 单层配置数量：5台（每个房间1台，全覆盖安装）

### （二）室外机参数

设备型号：商用VRV室外主机

- 标准制冷量：28.5KW

- 标准制热量：31.5KW

- 最大输入电流：23A

- 运行温度范围：制冷-20℃~60℃、制热-35℃~30℃，可适配平谷地区冬季低温、夏季高温极端天气，保障全年稳定运行

- 安装位置：门诊楼四层室外平台，通风散热条件良好，规避高空迎风、积水积雪隐患

## 三、系统整体配置方案

### （一）系统架构

整套系统采用一拖五VRV变频多联机架构，单台室外主机集中控制5台室内天花机，各房间可独立启停、调温、调速，满足科室病房差异化温控需求；变频运行模式可根据室内负荷自动调节输出功率，运行节能、温度控制精准，适配医院24小时不间断运行需求。

### （二）管路系统配置

冷媒管路采用标准配套保温铜管，严格按照VRV系统标准配置管径，所有管路全程橡塑保温，杜绝冷量损耗、结露滴水，管路穿墙、穿楼板位置做密封封堵处理，符合医院建筑防尘、降噪要求。

### （三）冷凝水排水配置

室内天花机自带集成排水系统，冷凝水采用就近排水方案，每台室内机冷凝水管单独对接病房原有下水口，管路设置坡度，杜绝积水、倒灌；全程管道密封处理，防止异味返出、细菌滋生，符合医疗场所卫生标准，排水管路隐蔽铺设，不破坏病房装修整体效果。

## 四、电气系统配置方案

本项目空调系统5层电箱集中取电，内外机独立布线、分路控制，线缆规格严格匹配设备功率及电流参数，布线规范、安全冗余充足，满足医用电气安全规范。

### （一）室内机电气配置

- 供电线缆规格：3×2.5mm²铜芯电缆，适配单台室内机额定功率，载流量充足，满足长期稳定运行需求

- 布线方式：五层吊顶内隐蔽穿管布线，每台室内机单独分路控制，设置独立开关，检修、启停互不干扰

- 安全配置：每路室内机回路配置匹配规格断路器，具备过载、短路保护功能

### （二）室外机电气配置

- 供电线缆规格：5×6mm²铜芯电缆，匹配室外机最大输入电流，满足制热、制冷满负荷运行供电需求，外机电缆预计38米，电缆室外采用防雨线槽保护。

- 布线方式：从5层配电间独立出线，顶棚内隐蔽敷设至四层平台外机位置，线缆做防水、防晒、防老化防护处理

- 配电保护：外机主回路设置专用空气开关及漏电保护器，接地保护可靠，符合户外电气设备安全规范

### （三）控制系统配置

每间病房配置独立有线控制器，可独立调节房间温度、风速、运行模式及开关机状态；主机搭载变频智能控制系统，具备故障自检、过载保护、高低温自适应调节功能，系统运行稳定，可实时监测设备运行状态，便于后期运维检修。

## 五、施工要求

1、本项目整体设计、设备选型、施工工艺均符合《通风与空调工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等国家及行业标准，适配医疗场所特殊使用要求，施工全过程合规可控，完工后满足科室使用要求。

2、整体设备质保2年。

3、施工期间造成人员伤亡与医院无关，乙方自行处理。

4、需要现场勘察联系电话：89991290刘工

后勤保障处

2026年8月31日